## Slide 1
ДВОХСИСТЕМИНІ ВІТРОЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ
П.Д. Андрієнко, Д.Г. Алексієвський, В.Л. Грешта, О.В. Близняков, О.В. Немикіна
Національний університет «Запорізька політехніка»,
Україна, м. Запоріжжя, вул. Університетьска, 64

## Slide 2
Вступ та основні проблеми
Відомо, що одним з сучасних тенденцій розвитку електроенергетики є використання поновлюваних джерел енергії, зокрема енергія вітру, сонця тощо. Енергія вітра є широко доступною та має чималий потенціал.
До цього часу розроблені та функціонують вітроенергетічні установки (ВЕУ) 12 МВт, зараз розробляються ще більш потужні. Суттєвим недоліком існуючих ВЕУ є наявність мультиплікаторів та перетворювачів частоти, що суттєво знижує їх ефективність, або велика маса генераторів у ВЕУ, в яких мультиплікатори не застосовуються.
Усунути певні недоліки можливо, використовуючи вітрові турбіни з аеродинамічною мультиплікацією (ВЕУАМ), в яких генератори з додатковими (вторинними) вітровими турбінами розташовані на неповоротних частинах лопатей основного вітровоколеса. Це дозволяє використовувати високошвидкісні генератори, що значно зменшує їх загальну вагу та вартість порівняно з тихохідними генераторами. Застосування синхронних генераторів у ВЕУАМ не вимагає використання перетворювачів частоти.
Проте, слід зазначити, що зі збільшенням потужності вітрової турбіни збільшується також маса генераторів, що створює додаткові труднощі у виготовленні лопатей та монтажі ВЕУ.
2

## Slide 3
Мета та завдання дослідження
Метою роботи є розробка та обґрунтування концепції побудови двосистемних ВЕУ, які дозволили б підвищити ефективність ВЕУ потужністю понад 5 МВт, а саме:
зменшити загальну масу активних компонентів генераторів;
підвищити ефективність;
зменшити встановлену потужність перетворювачів порівняно з широко використовуваними безредукторними ВЕУ з тихохідними генераторами.
3

## Slide 4
вид спереду вид з боку
Пропонується двосистемна вітрова турбіна (ДВЕУ), яка включає:
систему з аеродинамічною мультиплікацією;
систему з тихохідним генератором, жорстко з'єднаним з віссю вітрового колеса.
Високошвидкісні генератори 5 з вторинними вітровими машинами 4 розташовані на неповоротних частинах лопатей 2 (подібно до ВЕУАМ), а тихохідний генератор 7, з'єднаний з віссю основної вітроколеса. тихохідний генератор підключений до мережі через перетворювач частоти 8.
Перетворювач частоти містить регулятор для розподілу потужності між генераторами 5 та 7; його наявність дозволяє забезпечити узгодження потужностей генераторів при зміні навантаження та швидкості обертання основного вітроколеса при зміні швидкості вітрового потоку.
1 – лопаті основного вітроколеса; 2 – неповоротні частини лопатів; 3 – маточина; 4 – вторинні вітрові колеса; 5 – високошвидкісні генератори; 6 – ступиця;
7 – тихохідний генератор; 8 – перетворювач частоти; 9 – опора
4
Структурна схема ДВЕУ

## Slide 5
Методологія дослідження : Рівняння динаміки руху генераторів
Функціональна схема ДВЕУ
Динаміка руху генераторів у ДВЕУ описується практично тією ж системою диференціальних рівнянь (1), що й у ВЕУАМ.
(1)
де вказує на номер каналу в індексі параметра перетворювача потужності вітротурбін (від 1 до 3);
- загальний гальмівний момент основної та вторинної вітротурбін, відповідно;
загальний гальмівний момент, спричинений відбором потужності вітротурбіни;
- гальмівний момент, спричинений відбором потужності тихохідного та високошвидкісного генераторів відповідно;
- моменти механічних втрат;
- моменти інерції основної вітрової машини з осьовим (тихохідним) генератором та вторинної вітрової машини з високошвидкісним генератором відповідно;
– потужності осьового (тихохідного) генератора та високошвидкісного генератора відповідно.
5

## Slide 6
Методологія дослідження: Аналіз тенденції зміни маси генераторів ДВЕУ
Для визначення відношення маси вітрогенераторів до відповідної маси окремого генератора, пов'язаного з віссю основного вітрогенератора, за заданої потужності вітротурбіни, скористаємося наступним виразом:
6
де - потужність генератора, спряженого з віссю основного вітроколеса та генераторів розташованих на лопатях, відповідно;
Використовуючи співвідношення моментів із системи рівнянь (1), припускаючи, що , загальна електрична потужність буде визначатися наступним виразом:
(3)
де , коефіцієнти, що визначають частку потужностей генераторів ДВЕУ 5 та 7 (див. рис. 1) відповідно.
(2)
Враховуючи (2) та припускаючи, що маса активних частин генераторів складає відповідно:
спряжеого з віссю головної вітроколеса 7;
розташованих на лопатях головної вітроколеса 5 ;
еквівалентного одного тихохідного генератора ,
отримано загальне відносне значення маси тихохідного генератора безредукторної ВЕУ до маси генераторів ДВЕУ.
(4)
У рівнянні (4) значення K1 та K2 знаходяться у співвідношенні: , а значення KAM для реальних вітрових турбін знаходяться в діапазоні від 4 до 50; при цьому менші величини відносяться до більшої потужності системи ДВЕУ.

## Slide 7
Результати: Аналіз тенденції зміни маси генераторів ДВЕУ
7
Залежності надані у відносних одиницях
Розрахункові залежності
Розрахункові залежності

## Slide 8
Результати: Аналіз тенденції зміни маси генераторів ДВЕУ
8
Аналіз графічних залежностей показує, що значення G* монотонно змінюється при зміні та зростає при збільшенні .
Оскільки функції не мають екстремумів, то конкретні значення можна вибрати на основі техніко-економічного аналізу та конструктивних обмежень, враховуючи масу генераторів.
Значне відносне зменшення загальної маси G* при збільшенні зумовлене великою масою тихохідного генератора.
Показано, що ДВЕУ сполучає у собі позитивні якості ВЕУАМ та безредукторних ВЕУ, обладнаних тихохідними генераторами. Це дає можливість суттєво підвищити ефективність перетворення енергії внаслідок зменшення маси активних матеріалів приблизно у 1,5–2 рази та вартість генераторів. До того ж, це дає можливість підвищити ефективність, та зменшити потужність перетворювача частоти пропорційно зменшенню потужності генератора спряженого з віссю вітроколеса (при у чотири рази) та його вартість, відповідно.

## Slide 9
  Режими роботи ДВЕУ
Принцип роботи ДВЕУ дозволяє реалізувати три основні робочі режими, що дає змогу підвищити ефективність системи перетворення вітрової енергії:
9
1-й робочий режим 2-й робочий режим 3-й робочий режим
Основні режими роботи

## Slide 10
Ефективність ДВЕУ
1-й режим роботи
(близький до номінального)
Спільна робота двох систем при швидкості вітрового потоку близькій до номінальної.
При , коефіцієнт корисної дії системи , з урахуванням виразу (3), визначається наступним співвідношенням:
(5)
де – коефіцієнти корисної дії вторинних генераторів, тихохідного генератора та перетворювача частоти, відповідно.
При , згідно з (5), коефіцієнт корисної дії ДВЕУ визначається наступним виразом:
. (6)
Коефіцієнт корисної дії ВЕУ, оснащеної тихохідним генератором, що дорівнює потужності ДВЕУ , буде нижчим і становитиме:
(7)
10

## Slide 11
Ефективність ДВЕУ
11
2-й режим роботи
Генерація вторинних генераторів.
Потужність, що розвивається основним вітроколесом, менша або дорівнює потужності вторинних генераторів.
Перетворювач частоти не передає енергію в мережу від генератора, пов'язаного з основною вітровою машиною. У цьому випадку
ДВЕУ функціонує з максимальним ККД.

## Slide 12
Ефективність ДВЕУ
Енергія виробляється генератором, спряженим з основним вітроколесом
Генерація при швидкості вітрового потоку менше 0,5 номінальної. При цьому, забезпечується максимальне вилучення потужності. У цьому випадку .
Цей режим роботи генератора близький до номінального, що також сприяє підвищенню ефективності порівняно з вітровою турбіною з одним потужним генератором.
12
3-й режим роботи

## Slide 13
  Висновки
Результати дослідження підтверджують достатньо високий потенціал для підвищення ефективності перетворення енергії вітрового потоку в електричну у потужних ДВЕУ.
Отримано залежності, які дозволяють встановити взаємозв'язок між масою активних матеріалів, співвідношенням потужностей генераторів та коефіцієнтом мультиплікації KAM для ДВЕУ.
13

## Slide 14
  Визнання
Дослідження та фінансування виконувалися в рамках кафедральних наукових досліджень за темою № 03411.
14

## Slide 15
Thanks for your attention
15